Elección del sistema adecuado
de Bandejas y Soportes


Para la elección de un sistema de bandejas, es necesario conocer: 

•  Peso y diámetro de los cables previstos en la instalación y en futuras ampliaciones. 

•  Cargas puntuales previstas (luminarias, cajas,...) 

•  Distancia posible entre soportes o puntos de apoyo. 

•  Protección contra la corrosión. 

•  Tipo de instalación (abierta, cerrada,...)

•  Modo de instalación (pared, techo, suelo,...) 

•  Necesidad de puesta a tierra.

•  Compatibilidad electromagnética. 

DIMENSIONES DE LA BANDEJA. 
Conocidos los cables necesarios, en el catálogo del fabricante averiguar su peso por un metro y sección. Cada uno de estos valores deberá incrementarse en un 30%-50% en previsión de futuras ampliaciones. 

LA SECCIÓN ÚTIL NECESARIA .

Será la suma de todas las secciones de cables previstos y futuros posibles más un coeficiente de relleno. Su cálculo se obtiene: 

          S =  K (100+a)   ∑n  

                                                  100 

S = sección útil necesaria en mm2 
K = coeficiente de relleno: 1,2 cables pequeños 1,4 cables de potencia 

a = porcentaje de ampliación (30%-50%)
∑n = suma de las secciones de los cables a instalar en la bandeja.

Conocido el valor de “S”, el peso total por metro de los cables “P” se obtiene igualmente del catálogo incrementado en el mismo %. Este valor “P” en kg/m se convertirá a Newtons por aparecer así en los gráficos de capacidad de carga de bandejas. 
1 kilo ~ 9,8 Newtons 

Con los valores de S y P, se busca en el catálogo de bandejas los valores de S y P aproximados por exceso. 

En el caso de que se prevea en la instalación algún tipo de carga localizado puntualmente, se elegirá una bandeja de mayores prestaciones, 

Ejemplo: Determinar la sección de bandeja necesaria para instalar en ella los siguientes cables:

                 5 cables 4x35 mm2 10 cables 4x25 mm2 
                 4 cables 3x25 mm2 
               2 cables 4x4 mm2 
Del catálogo del fabricante de cables se obtiene: 
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                                  mm.    kg.m.       mm2 
	Cable 4x35 
	26,8 
	1,86 
	563,8

	Cable 4x25 
	24,1 
	1,42 
	456

	Cable 3x25 
	23 
	1,31 
	415,2

	Cable 4x4 
	14,5 
	0,36 
	165


El cálculo de “S” se obtendrá aplicando la fórmula: 
  S =  K (100+a)   ∑n  

                                        100 

El cálculo de ∑n será: 

5x563.8 = 2.819 mm2 10x456 = 4.560 mm2 4x415.2 = 1.661 mm2 
2x165 = 330 mm2 9.370 mm2 La sección que deberá tener la bandeja, 
siendo: K = 1.4 y a = 30%, será: 
             S= 1.4 (100+30)    9.370=17.053 mm2 
                          100
Se busca en págs. 10 ó 56 el valor más próximo por exceso que corresponderá a una bandeja: 

REJIBAND de 400x60 de sección útil 18.610 mm2              ó 
PEMSABAND de 400x60 de sección útil 22.540 mm2 
El cálculo de “P” arroja 29,46 kg/m que incrementado 

en el 30% resulta 38,3 kg/m. Valor que pasado a Newtons supone 375,3 Newtons metro. 

Se comprueba en págs. 11 ó 57, si las bandejas seleccionadas en función de “S”, tienen esa capacidad de carga. 

PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 
La mayoría de los sistemas de bandejas existentes en el mercado, son de acero. Este material se oxida fácilmente ocasionando importantes pérdidas económicas.  Para resolver este problema, se emplean diferentes procesos de protección superficial a base de Zinc. 
Los más conocidos industrialmente y de mayor garantía, son de menor a mayor eficacia: 

G.S. 

Galvanizado Sendzimir 

E.Z. 

Electrocincado (Blanco) 

Z.B./BYCRO 
Electrocincado Bicromatado (Amarillo) 

G.C. 

Galvanizado en Caliente
INOX 

Acero Inoxidable

Para más información ver capítulo específico (pág. 115). Existen otros tipos de recubrimientos plásticos con diferentes productos como base: PVC, Polietileno, Polipropileno, resina EPOXI, etc., que resultan más estéticos pero no garantizan la continuidad eléctrica como en los recubrimientos de Zinc. Son frágiles y su campo de temperaturas de trabajo es muy inferior al Zinc. 

TIPO DE INSTALACIÓN. 
Abiertas, con o sin tapas y cerradas. Se emplean estas últimas cuando es necesario un mayor grado de protección mecánica. En este caso deberá incrementarse la sección de cables para compensar la menor ventilación. 

MODO DE INSTALACIÓN. 
En pared, techo, suelo. Ver Rejiband, págs. 28-29-36-37-42-43. Pemsaband págs. 74-75-78-79-84-85. 

ELECCIÓN DE TIPO SOPORTE. 
Seleccionada la bandeja, se elegirán los soportes adecuados en función del tipo y modo de instalación. 

Estos deben de tener la capacidad de carga adecuada para soportar con seguridad el sistema de bandejas más accesorios elegido, así como el mismo grado de protección contra la corrosión. 

En todos sus catálogos, Pemsa indica la capacidad de carga N de sus soportes, según norma IEC 61537, así como su acabado protector. 

Conocido el valor de CTS (carga de trabajo seguro) de la bandeja elegida en Newton/metro, el soporte debe soportar el valor de CTS x L 

L= Distancia entre soportes en metros. 

